## Blad1
Mall VFT mätning
Atemp (m2) | 1694 |  |  | Indatafält |  |  | Delresultat |  |  | Resultat
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Datum start | ÅÅ-MM-DD
Periodlängd | (timmar) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Värme + VV | (kWh) | 1527 | 2126 | 2958 | 3347 | 2724 | 2199 | 2136 | 2089 | 1919 | 1919 | 1050 | 700
Utetemp medel | grader | 4.82 | 2.14 | -2.55 | -4.76 | -2.84 | 2.93 | 3.39 | 3.68 | 4.77 | 4.77 | -3 | 4
Innetemp medel | grader | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2
Korrigerad utetemp | grader | 3.42 | 0.74 | -3.95 | -6.16 | -4.24 | 1.53 | 1.99 | 2.28 | 3.37 | 3.37 | -4.2 | 2.8
|  | Grader | Watt/m2 | R2-värde
| 1 | 1: 3.42; 2: 5.3656
| 2 | 1: 0.74; 2: 7.4703
| 3 | 1: -3.95; 2: 10.3938
| 4 | 1: -6.16; 2: 11.7607
| 5 | 1: -4.24; 2: 9.5716
| 6 | 1: 1.53; 2: 7.7269
| 7 | 1: 1.99; 2: 7.5055
| 8 | 1: 2.28; 2: 7.3403
| 9 | 1: 3.37; 2: 6.743
| 10 | 1: 3.37; 2: 6.743
| 11 | 1: -4.2; 2: 3.6895
| 12 | 1: 2.8; 2: 2.4597
Läs av värdet på lutningskoefficienten ZZZ (Y=- ZZZx + kkk) |  | 1: 0.5127; 2: (W/K,m2); Indatafält 4: ex 10 perioder
från det diagram vars antal mätperioder stämmer
T.ex ger y = -0,5127x + 8,6932 värdet 0,5126 som lutningskoefficient
| Påslag värmeförlust golv, om veckoperioder | 1: 0; 2: (W/K,m2); Indatafält 3: Mätdata för månadsmedelvärden ger så långa mätperioder att dessa kan anses inkluderar förändring av markförlusterna
| Golvarea mot mark (m2) | Indatafält 3: För större flervåningsbyggnader är markförlusternas bidrag små.
U-värde (W/m2,K) | bar: 1
Marktemp februari, oC | bar: 1
DVUT, oC | bar: 1
Resultat | bar: 1 to Indatafält 3
| Lutningskoefficient | 1: 0.5127; 2: (W/K,m2)
| VFT vid DVUT | 1: 10.7667; 2: (W/m2)